重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕005

酉阳县美池生态环境建设有限责任公司	:

你单位报送的酉阳县餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目（项目代码：2211-500242-04-01-408187）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目总用地面积2240.16m2，总建筑面积4142.35m2，项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及依托工程；餐厨垃圾设计处理规模为50t/d。项目总投资3869.85万元，其中环保投资585.00万元，占总投资15.12%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，酉阳县美池生态环境建设有限责任公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆德与田环保科技有限公司（统一社会信用代码：9150010905426559XN）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告书的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：化学需氧量4.458t/a、氨氮0.382t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工期废水经沉淀处理后回用于施工场地；生活污水依托邻近已有污水设施收集处理，不外排。营运期车间清洗地坪废水、收集槽沥液、三相分离固液分离废水、除臭系统洗涤塔排水以及职工生活污水等混合后，经废水处理站“高效物化＋强化生化+深度氧化+深度脱氮”处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求，再通过自建2.0km的DN100管道接入铜鼓镇市政污水管网，排入铜鼓镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入小河坝河。

（二）落实大气环境保护措施。项目预处理车间采取负压方式密闭，局部产臭点抽排，采用负压抽吸收集废气引入除臭系统；均质罐设置局部排风设施，罐内的臭气由引风机引入除臭系统；恒温发酵车间通过负压抽风，将从发酵袋逸散的恶臭气体收集后引入除臭系统；污水处理单元加盖集气，废气输入除臭系统；废气分类收集后引至除臭系统经“酸洗+碱洗+活性炭吸附”处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值后，通过15m高排气筒排放。

（三）落实噪声污染防治措施。营运期采取选用性能好、低噪声设备、建筑隔声、设备消声等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）限值要求。

- 落实固体废物控制措施。营运期金属、玻璃制品、单质硫进行回收外卖；不可回收的杂质、生物滤池填料、废活性炭、污水处理系统污泥、生活垃圾送至酉阳县生活垃圾焚烧厂处置；废机油、废含油棉纱手套和空压机废液等危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

（五）土壤及地下水污染防治措施。预处理车间、恒温发酵区、罐区、危废暂存间、事故池以及污水处理站为重点防渗区，地面采用复合衬层，防渗要求达到等效黏土防渗层（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）；办公区、控制区等为一般防渗区，地面防渗要求达到等效黏土防渗层（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）。

- 环境风险防范措施。各建筑单体之间要严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16-1987）设计；输送管道采取防腐、耐老化材料，安装气体检测仪，设置DCS自动报警和连锁切断设施，管线中间均衡增加3个切断阀，定期更换输送管道；柴油发电装置区设置可燃及有毒气体检测报警系统，设置醒目的消防、禁火标志；一般生产区设置事故照明、安全疏散指示标志，对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸气和冷凝液的管道接头，严格按规范划分防爆区域，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型；柴油桶、粗油脂储罐区设置围堰，设阻火器和呼吸阀，设置防火堤；储罐区地面采用混凝土地坪，进行防腐防渗处理；厂区设置1个350m3事故池；建立环境应急管理机构，建立健全岗位职责，规范操作流程，制定环境风险应急预案，并定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告书》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可手续，并按程序完成项目竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告书及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年1月19日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆德与田

环保科技有限公司。