重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕008号

国网重庆市电力公司酉阳供电分公司:

你单位报送的重庆酉阳车田110千伏变电站增容工程（项目代码：2311-500242-04-01-742767）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目拆除原1、2号主变及安装基础，在原主变位置新建2台110kV主变压器及基础，主变容量为2×31.5MVA，主变压器油坑利旧；在变电站北侧预留位置新建110kV配电装置，采用户外HGIS布置；35kV、10kV侧及无功补偿均利旧。项目总投资1947.87万元，其中环保投资19.50万元，占总投资1.00%。

项目符合《重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025）》等规划及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”生态环境分区管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001126912004062）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。严格控制在变电站内施工，做好施工区排水工作，工程开挖、回填土层裸露面及时加固，弃渣及时清运，施工结束后及时进行场地硬化。营运期对变电站内裸露地面及时进行处理，尽可能减轻生态影响。

（二）落实地表水环境保护措施。生活污水依托变电站利用新建生化池收集处理后，用于周边农田施肥不外排。

（三）落实大气环境保护措施。施工期加强环境管理工作，定期洒水除尘，防止扬尘污染。营运期食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期选取低噪声设备，加强机械维修保养，控制使用高噪声施工设备，合理安排高噪声施工时间。营运期设备选用低噪声型号，采取围墙隔音。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工产生的弃方运至指定渣场处置；生活垃圾交环卫部门收集处理；拆除设备交国网重庆市电力公司再生资源循环利用中心综合利用。营运期废变压油、变压器油滤渣、废铅蓄电池等危险废物交由有资质单位收集处置。

（六）落实电磁污染环境保护措施。加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值。

（七）落实环境风险防范措施。变电站设置1座事故油池，有效容积为30m3，事故油池设置油水分离设施，散热器基座下设置集油坑，事故油池容积、集油坑尺寸满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）要求；事故油池、连接管道及集油坑为重点防渗区，其防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s）。

（八）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目应按规定完成竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2024年3月18日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆宏伟环保

工程有限公司。