重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2024〕009号

重庆磐实能源有限公司:

你单位报送的武陵山液化天然气储配调峰中心(一期)（项目代码：2305-500242-04-01-153730）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。项目主要建设内容及规模：项目占地面积约44242m2，建筑面积约3117m2，包括主体工程、公辅工程、贮运工程和环保工程等，建设1套日处理30×104 Nm³天然气液化装置，配套建设1套气化能力50万m3/d的应急气化装置、1台10000m³LNG全容罐，形成年储备调峰LNG约6.97万吨生产能力。项目总投资17735万元，其中环保投资1112万元，占总投资6.27%。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任，重庆磐实能源有限公司（以下简称建设单位）是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位）。

根据专家对你单位报送的项目环境影响报告表的审查意见，经我局集体研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位建设项目主要污染因子执行环评文件确定的排放标准和总量控制要求：COD 0.348t/a、氨氮 0.104t/a、SO2 0.323t/a、NOx 0.990t/a、非甲烷总烃0.024t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，环保行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、项目在设计、建设和营运过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故或环境危害等其他不良后果。

（一）落实地表水环境保护措施。施工过程中含悬浮物废水经沉砂处理后，上清液重复利用，定期清掏沉砂池；混凝土养护，车辆、施工机械冲洗等废水，集中收集经隔油、沉淀后排入园区管网；生活污水经临时化粪池收集后，用作农肥。营运期脱盐水站、软水站、循环冷却水站排水通过清净下水管网排入麻旺河；办公生活污水和食堂污水经预处理后与脱水工序冷凝水、化验废水、地面清洗水一起排入厂区“一体式”污水处理设施，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准）后排入麻旺污水处理厂深度处理。

（二）落实大气环境保护措施。施工期实行围档封闭、硬地坪施工；设置车辆清洗设施及配套沉沙井；露天堆放的水泥等易扬撒物料或短时间内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；产生大量泥浆的施工，设置泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆用密闭罐车外运；渣土、建筑垃圾及易抛撒材料实行封闭车辆运输，运输扬尘采用雾炮机进行洒水降尘。营运期闪蒸气、LNG储罐蒸发气和充装系统废气通过管道收集后作为导热油炉燃料气，不外排；脱酸废气通过20m高排放口直接排放，硫化氢排放速率达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃排放浓度和排放速率达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016）要求；导热油炉废气通过15m高排气筒直接排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）表3及其修改单标准限值；火炬系统用于处理装置开停车、安全阀排放气等非正常排放气燃烧处理，燃烧后烟气经30m高排放口排放。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期固定机械合理布局，合理安排施工时间，合理规划运输线路，采用建筑隔声方式降噪，降低施工噪声对外环境敏感目标的影响。营运期噪声源均布置在生产车间内，高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物控制措施。施工期建筑渣土运至政府指定的填埋场进行处置；生活垃圾交环卫部门收集处理。营运期产生的脱酸工序MDEA过滤器废活性炭、废脱汞剂、脱重烃废活性炭、废MDEA液、废润滑油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；一般工业固废定期交厂家回收，生化污泥送一般固废填埋场处置；餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质单位处置；生活垃圾交环卫部门收集处理。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制等均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）以及参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等要求进行重点防渗。

（六）落实环境风险防范措施。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，严格落实防腐、防渗措施；LNG罐采用全容储罐，全容储罐具有双层包容能力， LNG罐区地面及装卸区进行重点防渗处理；储罐设置液位显示器及高低液位报警器，罐区设置禁止携带火源、防爆、防静电设施及标志；冷剂储罐区设围堰，围堰容积不低于16m3，储罐设高低液位报警器，罐区围堰内进行防渗处理，设置禁止携带火源、防爆、防静电设施及标志；装置区、储罐区、装卸区设置导液沟，并做防渗处理；装车区、制冷剂储罐区、LNG储罐区各设1处集液池，并作防渗处理；装置区、罐区设可燃气体、有毒气体报警器；设1座有效容积不低于1000m3事故池，并设置切换阀，事故池作防渗处理；雨污管道出口设切换阀，废水管道作防渗处理，废水管道与事故池连通；建立健全环境风险防范体系，定期开展环境风险应急演练。

（七）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定办理排污许可手续，并按规定完成竣工环境保护自主验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）项目未按照本批准书及环评文件要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目环境保护“三同时”及其他日常监管。

2024年3月29日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科源博

达环保科技有限公司。